## BusData
Bus Number | V (pu) | Angle (deg) | P inj. (MW) | Q inj. (MVar) | Voltage Violation
1 | 1.05 | 0 | 146.1084 | -25.4523 | FALSE
2 | 1.045 | -3.3029 | 18.3 | 28.7638 | FALSE
3 | 1.01 | -9.4429 | -61.2 | 2.9654 | FALSE
4 | 1.0253 | -6.4601 | -57.8 | 3.9 | FALSE
5 | 1.0288 | -5.4315 | -7.6 | -1.6 | FALSE
6 | 1.0158 | -7.839 | -13.5 | -8.5 | FALSE
7 | 0.98804 | -11.0063 | -29.5 | -13.6 | FALSE
8 | 0.98418 | -10.7768 | -9 | -5.8 | FALSE
9 | 0.99472 | -9.4945 | -4.3 | -2.1 | FALSE
10 | 1.06 | -4.4251 | 27.8 | 5.7016 | TRUE
11 | 1.0103 | -9.0127 | -13.5 | -5.8 | FALSE
12 | 1.04 | -10.0433 | 12.1 | 23.2897 | FALSE

## LineData
From Bus | To Bus | P Flow (MW) | Q Flow (MVar) | S Flow (MVA) | Line MVA Violation
1 | 2 | 100.0258 | -23.719 | 102.7995 | TRUE
1 | 5 | 46.0826 | -1.7333 | 46.1152 | FALSE
2 | 3 | 58.82 | 5.1803 | 59.0477 | FALSE
2 | 4 | 33.9384 | -0.42501 | 33.9411 | FALSE
2 | 5 | 23.742 | 0.48102 | 23.7469 | FALSE
3 | 4 | -3.8909 | 6.3952 | 7.4858 | FALSE
4 | 5 | -43.2405 | 5.4477 | 43.5824 | FALSE
4 | 7 | 14.4366 | 7.4352 | 16.2388 | FALSE
5 | 6 | 17.4195 | 5.683 | 18.3231 | FALSE
6 | 9 | 16.2196 | 3.232 | 16.5385 | FALSE
6 | 10 | -26.9234 | -3.8675 | 27.1997 | FALSE
6 | 11 | 14.6264 | -2.9744 | 14.9258 | FALSE
7 | 8 | -2.542 | 5.4889 | 6.049 | FALSE
7 | 12 | -12.5206 | -13.0466 | 18.0826 | FALSE
8 | 9 | -11.5529 | -0.34215 | 11.558 | FALSE
11 | 12 | 0.98303 | -9.0546 | 9.1078 | FALSE

## ConvergenceHistory
Iteration | Max P Misr | P Bus | Max Q Misr | Q Bus
0 | 0.58603 | 3 | 0.64276 | 2
1 | 0.034186 | 2 | 0.043841 | 5
2 | 0.00014735 | 5 | 0.00016599 | 5

## Y_matrix(Admittance)
(6.025029055768224-19.447070205514386j) | (-4.999131600798035+15.263086523179553j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-1.025897454970189+4.234983682334831j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-0-0j)
(-4.999131600798035+15.263086523179553j) | (9.521323610814779-30.272115398779068j) | (-1.1350191923073958+4.781863151757718j) | (-1.686033150614943+5.115838325872083j) | (-1.7011396670944048+5.193927397969713j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-0-0j)
(-0-0j) | (-1.1350191923073958+4.781863151757718j) | (2.5360658913601553-5.1111530889894645j) | (-1.4010466990527597+0.35758993723174665j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-0-0j)
(-0-0j) | (-1.686033150614943+5.115838325872083j) | (-1.4010466990527597+0.35758993723174665j) | (9.928060511163373-28.826561316319026j) | (-6.840980661495672+21.578553981691588j) | (-0-0j) | (-0+1.7979790715236075j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-0-0j)
(-1.025897454970189+4.234983682334831j) | (-1.7011396670944048+5.193927397969713j) | (-0-0j) | (-6.840980661495672+21.578553981691588j) | (9.568017783560265-34.93350411445229j) | (-0+3.967939052456154j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-0-0j)
(-0-0j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-0+3.967939052456154j) | (6.579923407466222-17.34073280991911j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-1.9550285631772604+4.0940743442404415j) | (-1.525967440450974+3.1759639650294003j) | (-3.0989274038379877+6.102755448193116j) | (-0-0j)
(-0-0j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-0+1.7979790715236075j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (5.326055039467359-15.192423655515126j) | (-3.902049552447428+10.365394127060915j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-1.4240054870199312+3.0290504569306034j)
(-0-0j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-3.902049552447428+10.365394127060915j) | (5.782934306147828-14.768337876521436j) | (-1.8808847537003996+4.402943749460521j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-0-0j)
(-0-0j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-1.9550285631772604+4.0940743442404415j) | (-0-0j) | (-1.8808847537003996+4.402943749460521j) | (3.83591331687766-8.497018093700962j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-0-0j)
(-0-0j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-1.525967440450974+3.1759639650294003j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (1.525967440450974-3.1759639650294003j) | (-0-0j) | (-0-0j)
(-0-0j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-3.0989274038379877+6.102755448193116j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (4.235921561644314-8.417718923298468j) | (-1.1369941578063267+2.314963475105352j)
(-0-0j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-1.4240054870199312+3.0290504569306034j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-0-0j) | (-1.1369941578063267+2.314963475105352j) | (2.560999644826258-5.344013932035955j)

## G_matrix
6.025 | -4.9991 | 0 | 0 | -1.0259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-4.9991 | 9.5213 | -1.135 | -1.686 | -1.7011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | -1.135 | 2.5361 | -1.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | -1.686 | -1.401 | 9.9281 | -6.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-1.0259 | -1.7011 | 0 | -6.841 | 9.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5799 | 0 | 0 | -1.955 | -1.526 | -3.0989 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3261 | -3.902 | 0 | 0 | 0 | -1.424
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.902 | 5.7829 | -1.8809 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.955 | 0 | -1.8809 | 3.8359 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.526 | 0 | 0 | 0 | 1.526 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.0989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2359 | -1.137
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.424 | 0 | 0 | 0 | -1.137 | 2.561

## B_matrix
-19.4471 | 15.2631 | 0 | 0 | 4.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.2631 | -30.2721 | 4.7819 | 5.1158 | 5.1939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4.7819 | -5.1112 | 0.35759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5.1158 | 0.35759 | -28.8266 | 21.5786 | 0 | 1.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.235 | 5.1939 | 0 | 21.5786 | -34.9335 | 3.9679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 3.9679 | -17.3407 | 0 | 0 | 4.0941 | 3.176 | 6.1028 | 0
0 | 0 | 0 | 1.798 | 0 | 0 | -15.1924 | 10.3654 | 0 | 0 | 0 | 3.0291
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3654 | -14.7683 | 4.4029 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0941 | 0 | 4.4029 | -8.497 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.176 | 0 | 0 | 0 | -3.176 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1028 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.4177 | 2.315
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0291 | 0 | 0 | 0 | 2.315 | -5.344